|  | # URZĄD MIASTA I GMINY WOŁÓW # 56-100 Wołów, Rynek – Ratusz # Wydział Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 071/ 319 13 35 , 319 13 48 fax 319 13 03 |
| --- | --- |

Wołów, 2009-12-18

WIR/2222/13-2/09/ŁB

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę ogólnodostępnej sali sportowej ze

świetlicą w Krzydlinie Wielkiej – nr sprawy WIR/2222/13/09/ŁB

W odpowiedzi na zadane pytania niniejszym przedstawiamy następujące informacje i wyjaśnienia:

I . Roboty budowlane

1. pyt.: W dokumentacji projektowej wyszczególniono zestawienie wyposażenia sportowego Sali. W przedmiarze robót nie uwzględniono dostawy i montażu sprzętu sportowego. Czy należy je uwzględniać w ofercie?

Odp. Wyposażenie sportowe będzie zamawiane w oddzielnym postępowaniu, nie należy tego wyceniać na tym etapie.

2.pyt. Prosimy o określenie grubości styropianu Hydromax, jako docieplenie ścian fundamentowych. Brak określenia grubości w dokumentacji i przedmiarze.

Odp.  grubość styropianu do ocieplenia ścian fundamentowych należy przyjąć gr. 5 cm

3. pyt. W projekcie budowlanym brak rysunków konstrukcynych dźwigaru dachowego (blachownicy, kratownicy). Proszę uzupełnić rysunków z określeniem zestawienia elementó konstrukcji dachu.

Odp. Rysunek konstrukcyjny dźwigaru dachowego jest załącznikiem projektu wykonawczego, w załączeniu zamieszczamy skan rysunku i zestawienia stali.

4.pyt.  Stwierdzamy rozbieżność pomiędzy zestawieniem stolarki okiennej a przedmiarem robót. Brak w przedmiarach okna O3 1,15 x 4,95 m w ilości szt. 7. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. W związku z rozbieżnością pomiędzy zestawieniem stolarki okiennej a przedmiarem robót należy w do kosztorysu ofertowego dodać pozycję:

„Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m² uchylne z szybą P2 z dźwignią i uchwytem do otwierania z podłogi

Obmiar = 39,847m² ” .

5.pyt. Prosimy o określenie rodzaju ościeżnic do drzwi wewnętrznych. Czy mają to być ościeżnice metalowe, drewniane obejmujące grubość ściany, czy typowe szerokości 12cm.

Odp. Ościeżnice do drzwi wewnętrznych mają być typowe szerokości 12 cm

6. pyt. Prosimy o określenie rodzajów materiałów z jakich mają być wykonane balustrady – stal nierdzewna, stalowe malowane. Brak określenia parametrów tych balustrad.

Odp. Balustrady należy przyjąć stalowe malowane. Parametry wg przepisów bhp.

7. pyt. Występuje rozbieżność pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót dotycząca ilości wieńcy żelbetowych budynku. Różnoce dotyczą przekrojów wieńcy oraz ich ilości. Prosimy o uzupełnienie brakujących ilości (betonu oraz zbrojenia).

Odp. Przekroje i ilość wieńców żelbetowych należy przyjąć z dokumentacji projektowej odpowiednio dobierając ilość betonu i stali.

8. pyt. Czy drzwi zewnętrzne i wewnętrzne D3, D4, D4P są drzwiami aluminiowymi czy drewnianymi? Prosimy o określenie tych parametrów, gdyż nie wynika to z zestawienia stolarki.

Odp. Wymienione drzwi zewnętrznych i wewnętrznych D3, D4 D4P, D5 są drzwiami aluminiowymi.

9.pyt. W związku z wynikłymi rozbieżnościami pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót oraz niekompletną dokumentacją projektową , wnosimy o zmianę w umowie §5 ust. 1 z „ Wynagrodzenie ryczałtowe” na „Wynagrodzenia kosztorysowe” oraz ust. 2 „Wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych przedmiarem robót będącym załącznikiem do siwz określający zakres ilościowy i jakościowy zadania”

Odp. Zamawiający nie zmienia żadnych warunków umownych, wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 5 umowy pozostaje wynagrodzeniem obowiązującym.

II . Instalacje sanitarne

1. pyt. Wg opisu projektu instalacji sanitarnych na pionach rur spustowych rynien należy zamontować osadniki deszczowe, kosztorys nie zawiera takiej pozycji. Czy należy taką pozycję wyceniać? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie pozycji.

Odp. Tak – należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową  i dodać pozycję w kosztorysie ofertowym.

2. pyt.  W dokumentacji w części opisowej instalacji sanitarnych jest mowa o 6 studniach chłonnych, na rysunku z zagospodarowania terenu jest widocznych 7, kosztorys poz. 3 zawiera 7 szt. studni, natomiast rewizji w poz. 6 oraz ilość pionów deszczowych w poz. 5 odnosi się do 6 szt. Prosimy o podanie ilości rur spustowych, rewizji oraz studni jakie mają być wycenione.

Odp. Proszę przyjąć do wyceny 7 pionów deszczowych , 7 studni chłonnych oraz 7 rewizji

3. pyt. Ponieważ projekt nie zawiera rysunku studni chłonnej, prosimy o podanie jakiej głębokości mają być to studnie mają na uwadze, iż poziom wody gruntowej wg dokumentacji geotechnicznej jest na poziomie ok. 1,5 m od terenu.

Odp. Studnie należy posadowić na głębokości do 1,20m od poziomu terenu

4. pyt. Prosimy o uszczegółowienie, z jakiego materiału ma zostać wykonana instalacja wody jeśli chodzi o instalację wykonaną z tworzywa sztucznego. Kosztorys zawiera rury polipropylenowe, natomiast w opisie technicznym instalacja jest ujęta z PEX-A.

Odp. Należy przyjąć rury zgodnie z opisem technicznym w projekcie.

5. pyt.  Kosztorys nie przewiduje wykonania bruzd oraz ich wyprawienia pod instalacje wody, centralnego ogrzewania oraz kanalizacji. Czy należy doliczyć do wyceny takie pozycje? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Należy wycenić i wykonać zgodnie z opisem technicznym w części instalacyjnej , w razie konieczności dodać pozycję kosztorysu ofertowego.

6. pyt. Kosztorys zawiera montaż 2 rur wywiewnych dla kanalizacji sanitarnej, ponieważ w części rysunkowej jest zaznaczonych 5 szt. pionów to zakładamy, iż są one zakończone zaworami napowietrzającymi typu DURGO. Czy należy przyjąć do wyceny? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru, gdyż kosztorys nie zawiera takiej pozycji.

Odp. Należy wykonać zgodnie z opisem technicznym w projekcie budowlanym, który przewiduje montaż rur wywiewnych na wszystkich pionach.

7. pyt. W dokumentacji pom. nr 6 i nr 12 jest zaznaczone jako sanitariat dla niepełnosprawnych. Czy należy go przystosować dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń sanitarnych oraz armatury, a także poprzez założenie poręczy dla osób niepełnosprawnych przy umywalce i misce ustępowej oraz siedziska przy natrysku?

Odp. Tak pomieszczenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w urządzenia sanitarne zgodnie z przepisami bhp i wyszczególnić w poz. kosztorysu ofertowego.

8. pyt. Ponieważ dokumentacja nie zawiera schematu włączenia w istniejący rozdzielacz prosimy o informację, czy na istniejącym rozdzielaczu jest wykonany króciec przyłączeniowy dla nowej części oraz są wszystkie niezbędne elementy armatury typu: zawory, termometry, manometry itp. w miejscu wpięcia w rozdzielacz. Jeśli takowych nie ma prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Należy wykonać zgodnie z opisem technicznym w projekcie budowlanym

9. pyt.  Dokumentacja zawiera montaż głowic termostatycznych przy grzejnikach natomiast w przedmiarze nie ma takiej pozycji. Prosimy o określenie, czy głowice mają być montowane, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie jakiego typu mają to być głowice.

Odp. Proszę wykonać zgodnie z dokumentacją

10.pyt. Jako podłączenie grzejników kosztorys przewiduje kształtkę typu Vekolux, natomiast kosztorys nie zawiera zaworów odcinających pod grzejnikiem . Czy grzejniki mają być montowane bez możliwości docięcia dopływu czynnika grzejnego do poszczególnych grzejników? Jeśli należy zastosować zawory odcinające prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odp. Kształtki Vekolux zawierają wbudowane zawory, nie ma potrzeby dawać zaworów dodatkowych.

11.pyt. W opisie projektu zamieszczony jest model zbiornika c.w.u., który nie jest zgodny z modelem przyjętym w kosztorysie. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów zasobnika, jaki należy uwzględnić do wyceny.

Odp. Należy przyjąć model zgodnie z opisem technicznym w dokumentacji

12.pyt. W dokumentacji mowa jest o pompie GRUDFOSS UPC 32/60, która ma wspomóc obieg czynnika grzejnego. Pompa ta, nie została zamieszczona w kosztorysie. Czy należy przyjąć do wyceny? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Tak, należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową i wycenić w poz. kosztorysu ofertowego

13. pyt. Projekt przewiduje wspomaganie ogrzewania urządzeniami typu NEOLUX III w ilości 9 szt. natomiast w kosztorysie liczba tych urządzeń wynosi 7 szt. Z kolei grzejników wg projektu jest 12 szt. a w kosztorysie jest mowa o 14 szt. prosimy o skorygowanie ilości poszczególnych urządzeń i odpowiednie uzupełnienie przedmiaru

Odp. Prawidłowa liczba urządzeń:    -grzejników szt. 12

- NEOLUX szt. 9